Рис.1 Схема монтажа  системы отопления с естественной циркуляцией

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При эксплуатации водонагревателя необходимо ежедневно наблюдать за его работой, обращая особое внимание на отсутствие течи воды в местах соединения и наличия достаточного уровня воды в системе отопления, проверяя визуально надежность присоединения заземляющего проводника. Уровень воды в расширительном баке не должен опускаться до дна, его необходимо поддерживать периодически пополняя водой.

В зимнее время, если потребуется прекратить обогрев на срок более суток, необходимо, во избежание замерзания, слить воду из отопительной системы. Слитую воду целесообразно использовать повторно, особенно при повышенной жесткости воды.

Перед отопительным сезоном произвести техническое обслуживание водонагревателя. Проверить состояние и крепление проводников и зажимов, состояние электрооборудования, очистить его от загрязнения. Для удаления накипи следует проводить периодическую очистку ТЭН, используя препарат "Антинакипин" или ему подобные моющие средства.

Работы по техническому обслуживанию должны выполняться специалистом, имеющим квалификационную группу по электробезопастности не ниже третьей, при отключенном от сети водонагревателе

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует нормальную работу водонагревателя при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок хранения  - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации – 1,5 года с момента продажи или передачи водонагревателя.

Гарантийное обслуживание производится при предъявление документов доказывания факта и условий покупки товара, в том числе факта предоставления гарантии и ее условий осуществляется потребителем в порядке установленном действующим законодательством.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электроводонагреватель ЭВПМ ___ соответствует ТУ3348-012-91346170-2011 признан годным к эксплуатации.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Ресурс-ТерМ»

Электроводонагреватель

ЭВПМ-3, ЭВПМ-4,5, ЭВПМ-6,

ЭВПМ-9, ЭВПМ-12

ПАСПОРТ

Изготовлено в России

ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

ЭВПМ-3, ЭВПМ-4,5, ЭВПМ-6,ЭВПМ-9, ЭВПМ-12

ПАСПОРТ

ООО «Ресурс-ТерМ»:

456313, г.Миасс, Челябинской обл., Тургоякское шоссе 11/38, оф.22

Тел./Факс. 8(3513) 29-86-26, тел.28-75-55.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления, возможны расхождения между паспортом и поставляемым изделием не влияющие на условия эксплуатации.

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электроводонагреватели ЭВПМ (далее водонагреватели) предназначены для водяного отопления зданий имеющих открытую или закрытую отопительную систему, работающую при давлении не более 0,25 МПа, при напряжении трехфазной сети 380В или однофазной сети 220В. Водонагреватели могут использоваться автономно или совместно с отопительными котлами, работающими на твердом топливе.

Водонагреватели изготавливаются климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ15150-69 и предназначены для эксплуатации в отапливаемых помещениях с невзрывоопасной средой при температуре окружающего воздуха от +10С до +350С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 250 С.

Водонагреватели оснащены встраиваемым пультом управления, предназначенным для регулирования температуры теплоносителя.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

| Характеристика | ЭВПМ-3 | ЭВПМ-4,5 | ЭВПМ-6 | ЭВПМ-9 | ЭВПМ-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 12 |
| Номинальное напряжение питания (трехфазное) В | 3 380 | 3 380 | 3 380 | 3 380 | 3 380 |
| Номинальное напряжение питания (однофазное) В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Температура воды на выходе 0С. | 35:85 | 35:85 | 35:85 | 35:85 | 35:85 |
| Площадь отапливаемых помещении при расчетной температуре 250 С и высоте помещения до 3м | 20-22 | 30-33 | 40-44 | 65-70 | 80-85 |
| Теплоноситель | Вода водопроводная ГОСТ 2874 |
| длина мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| ширина мм | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| высота мм | 550 | 550 | 465 | 654 | 654 |

Срок службы водонагревателя составляет 7 лет с момента ввода в эксплуатацию

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электроводонагреватель ЭВПМ -  1 шт.

Паспорт     - 1 шт.

Тара   -  1 шт.

- МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ

Установку, подключение к электросети и периодическое обслуживание водонагревателя должен выполнять персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопастности не ниже третьей.

Подключение к электрической системе следует производить через устройство защитного отключения (УЗО) или входной автоматический выключатель, рассчитанный на силу тока в соответствии с мощностью водонагревателя.

Все работы по осмотру, профилактике и ремонту должны производиться при снятом напряжении.

Корпус водонагревателя и все металлические части системы отопления, которые могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции, должны быть надежно заземлены отдельным проводником, сечением не менее фазного.

ВНИМАНИЕ!!! Категорически запрещается использовать для заземления металлоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей!

Запрещается установка запорной арматуры на трубопроводе, соединяющем выходной патрубок водонагревателей с расширительным бачком системы отопления.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИЦИП РАБОТЫ

Водонагреватель состоит из корпуса, стальной емкости, пульта управления закрепленного внутри корпуса. В нижней части емкости, во фланце смонтированы трубчатые электронагреватели, в верхней части резервуара -  термочувствительная трубка регулятора температуры.

Верхний и нижний патрубки предназначены для присоединения водонагревателя в систему отопления (см. рис.1). На лицевой стороне водонагревателя расположена ручка регулятора температуры и индикатор включения. На боковой части корпуса имеется отверстие для ввода в пульт кабеля питания и заземляющего провода.

- ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

Монтаж водонагревателя выполнять таким образом, чтобы к нему был обеспечен доступ для обслуживания и ремонта. С целью улучшения условий циркуляции воды в системе отопления с естественной циркуляцией, водонагреватель следует установить таким образом, чтобы его нижний патрубок был нижней точкой отопительной системы (см. рис.1).

Трубопроводы выполняются из водопроводных труб. Соединения труб может производиться на резьбе и сварке.

При разводке труб стояки должны устанавливаться вертикально, а горизонтальные трубопроводы прокладываться с уклоном для выпуска воздуха из системы. Величина уклона должна быть не менее 10мм на 1 пог.метр трубопровода в сторону нагревательного прибора. При числе водонагревателей на системе более одного ставится пробковый кран задвижка на обратной линии к каждому водонагревателю.

Заполнить предварительно промытую систему отопления и проверить герметичность всех соединений, при необходимости произвести подтяжку резьбовых соединений.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Проверьте заполнение системы водой, отсутствие воздушных пробок.     Визуально проверьте целостность цепи заземления.

Включите водонагреватель, при этом загорится светодиодный индикатор и начнется нагрев воды в системе. После достижения заданной температуры произойдет автоматическое отключение нагрева. Включение нагрева автоматическое - при снижении температуры воды. Для увеличения температуры нагрева воды поверните ручку терморегулятора по часовой стрелке, для уменьшения - поверните в обратном направлении.

# Text boxes

### М О Н О Л И Т

строй

### М О Н О Л И Т

строй

### М О Н О Л И Т

строй

### М О Н О Л И Т

строй

### М О Н О Л И Т

строй

### М О Н О Л И Т

строй

### М О Н О Л И Т

строй

### М О Н О Л И Т

строй